# 组合式不锈钢水箱技术要求

一、遵循标准

12S101《矩形给水箱》

GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》

DB21/T1727-2009《二次供水贮水设施卫生规范》

GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

二、技术要求

1、材质

水箱采用不锈钢材质，达到食品级不锈钢S30408（06Cr19Ni10）等级。

- 2、容积及结构

（1）水箱容积大于50m3时，必须分为容积基本相等的两格，应设置连通管并能独立工作。当水箱容积过大时，在水箱中设置导流板等导流设施。

（2）水箱高度不宜超过3m。当水箱高度大于1.5m时，水箱内外设置爬梯。水箱内爬梯、支撑件及配件等应选用是食品级S30408（06Cr19Ni10）不锈钢材料，相邻两级踏步的间距不得大于0.3m，爬梯与建筑物宽度不小于0.4m，承重不小于200kg。并需符合国家现行标准GB/T17219的规定。

3、箱板厚度

箱板规格技术参数如下表所示。其中，箱板厚度指标应不小于表中的数值。

| 公称容积（m3） | 箱体高度(mm) | 箱板厚度(mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 箱顶 | 箱底 | 侧板（从下至上） |  |  |
|  |  |  |  | 侧板1 | 侧板2 | 侧板3 |
| 1—4 | 1000 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | —— | —— |
| 8—48 | 2000 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | —— |
| 50—62.5 | 2500 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| 75—180 | 3000 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |

4、卫生要求

（1）水箱内壁若使用防腐涂料，必须有省级以上（含省级）卫生部门颁发的“产品卫生安全性评价报告”。

（2）水箱周围2m以内不得有污水管和污染物，当达不到此要求时，应采取切实可行的防污染措施。

（3）饮用水箱应专用，不得渗漏，水箱应有相应的透气管和罩，入孔位置和大小要满足水箱内部清洗消毒工作的需要，水箱人孔应采用下置式，圆形人孔直径应不小于0.7m，方形人孔每边长不应小于0.6m，水箱人孔应该有带锁的密封盖，密封盖上应有凹槽并加设密封圈，人孔高出水箱外顶不应小于0.1m。并高出水箱面5cm以上，并有上锁装置，水箱内外应设有爬梯。

（4）水箱的泄水管应设在底部，溢水管与泄水管均不得与下水管道直接连通，水箱的材质和内壁涂料应无毒无害，不影响水的感官性状。

5、现场安装

（1）水箱焊接采用氩弧焊，焊接材料应与水箱相同材质，焊缝应经过酸洗钝化等抗氧化处理，并且焊接人员具有相关资质。

（2）水箱缝口焊接均匀平整，不得出现漏焊、虚焊、夹焊等焊接缺陷。

（3）水箱内部拉筋应符合下列规定：

①材质应与水箱板材相同，厚度不应小于3mm；

②加强筋可采用L型或C型，与箱体的连接必须设置加强筋板，底层侧板拼接处必须设置竖向加强板；

③拉筋布置应考虑不影响水箱的清洁和配件的安装与检修；

④拉筋与水箱板连接的一端应焊接在水箱板十字拼缝处，水平拉筋与十字接缝连接处必须满焊；

⑤拉筋因长度不够可以拼接，拼接缝应采用双面对接焊；

⑥拉筋应倒角钝化处理，无毛刺。

（4）水箱安装螺栓均为S30408（06Cr19Ni10）不锈钢材质。

（5）箱体焊接结束首先做火油渗透检验，确保无渗漏，其次进行注水试验，保证箱体不变形。

（6）水箱外壁与建筑本体结构墙面或其它池壁之间的净距，应满足施工或装配的需要，无管道的侧面，净距不宜小于0.7m；安装有管道的侧面，净距不宜小于1.0m，且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m；设有人孔的水箱顶，顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m；水箱底部应架空，距地面不宜小于0.6m。

（7）水箱安装结束后，焊接部位采用不锈钢专用清洗液去污并完成水箱体内外清洗工作。

（8）生活水箱的安装应符合DB21/T1727的相关要求。

（9）生活水箱溢流、泄水出口及通风口应设防虫网，且要具备防投毒、防破坏且美观的要求，通风口弧度应不小于180度，并加装纱网及两层铁篦子，人孔盖安装防盗锁。

6、组合式不锈钢水箱安装施工完成后,中标单位负责清洗水箱，出具水质检验报告并办理卫生许可证。

三、其他

1、质保期满足招标单位提出的要求，且不低于行业同类产品的质保年限。

2、其他未尽事宜按照设计要求或国标、行标规定。

技术管理部

2023年3月23日