井用潜水泵技术要求

- 遵循标准

- GB/T 2816-2014《井用潜水泵》

- GB/T 2818-2014《井用潜水异步电动机》

- GB/T13384 《机电产品包装通用技术条件》

- 技术要求

- 泵装置由泵工作部件、潜水电机、扬水管、防水电缆、泵座、逆止阀、弯管及其相关附件等部分组成，泵装置配带的附件包括:电缆卡子、电缆防护罩、电缆接头材料、地脚螺栓以及扬水管结合面的密封垫等。

- 泵的基本参数包括：型号、流量、扬程、转数、效率、电机功率等，应符合GB/T 2816-2014 的规定。

3、泵抽送符合下列要求的水质应能正常运行:

1) 温度不高于20 ℃;

2) 固体物含量(按质量分数计)不大于0.01%;

3) 酸碱度pH 值6.5-8.5;

4) 硫化氢的含量不大于1.5mg/L;

5) 氯离子的含量不大于400mg/L。

4、采用封闭式叶轮时,导流壳与叶轮的口环相配合处应根据需要设置可更换的密封环。

5、各导流壳(包括进水段和阀体)之间用止口定位,各结合面处应有密封措施。

6、 设置在进水段周围的滤水网,其孔的最大尺寸不应超过水泵流道最小尺寸的70%,孔的总有效面积一般不小于叶轮进口有效面积的5倍。

7、泵工作部件上端应安装逆止阀。

8、与泵配套的电动机应符合 GB/T2818的规定。

9、引出电缆应符合 GB/T5013.4的规定。

10、对导流壳、阀体、泵座 (弯头)等承受水压的零件应做水压试验。试验压力为额定工作压力的1.5倍,保压5min,不允许渗漏。

11、材料要求

1）用普通钢材或铸铁制作的零件,其配合表面应涂刷防锈油脂,非配合表面应涂漆。涂漆技术要求应符合JB/T5673的规定。若叶轮需要喷涂，可采用国内先进技术。

2）用普通钢材制作的进水滤网、电缆防护罩以及连接用螺钉、螺母等零件应有防锈措施。

3）产品主要零部件选用优质材料，电机硅钢片、电磁线、电缆线等选用国内知名企业产品。

4）扬水管米数要满足相应扬程，扬水管壁厚分别为3.75mm、5mm。

12、泵的工作部件在完成性能试验后,应除净内部积水并作防锈处理。

13、泵工作部件在装配完成之后,应检查转动部分,转动应均匀、无卡滞现象。

14、泵的安全技术要求应符合 GB10395.8的有关规定。

15、每台泵出厂应进行检验，检验项目包括：

1) 0.8倍规定流量、规定流量和1.2倍规定流量下的扬程、电泵输入功率;

2) 安全标志检查;

3) 泵中承受水压的零部件的水压试验;

4) 防锈;

5) 装配。

每台电泵均应经制造厂检验部门检验合格后,并附有产品合格证和使用说明书才可出厂供货。

16、标志、包装和贮存

1）在泵座(或出水弯头)上有牢固的固定产品标牌,标牌的尺寸和技术要求应符合 GB/T13306的规定。标牌上应注明如下内容:

a) 制造厂名称;

b) 泵的名称、型号及规格;

c) 主要技术参数:流量(m3/h)、扬程(m)、效率(%)、转速(r/min)、配套功率(kW)、泵总质量(kg);

d) 执行标准编号;

e) 出厂编号及出厂日期。

2 ）在泵工作部件上应设置转向标志。

3）产品的包装应符合 GB/T191和 GB/T13384 的规定,保证产品交付用户时包装的产品或文件不致遗失或损坏。

4）泵及备件、附件在保管过程中应能防止锈蚀和损坏。

三、其他

1、在供货时，泵产品应附有正规的质量保证书、产品合格证、产品说明书、装箱单及检测报告。

2、产品的质保期应满足招标单位提出的要求，且不低于行业同类产品的质保年限。

3、其他未尽事宜按照设计要求或国标、行标要求。

技术管理部

2023年3月23日