不锈钢阀门技术要求

- 一、遵循标准

### GB/T 12230-2023《通用阀门 不锈钢铸件技术条件》

GB/T 12238-2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》

GB/T 12221-2005《金属阀门 结构长度》

GB/T 12235-2007《通用阀门 法兰连接钢制截止阀》

GB/T 12220-2015《工业阀门 标志》

GB/T 12223-2023《部分回转阀门驱动装置的连接》

GB/T 13927-2022《工业阀门 压力试验》

GB/T 26480-2011《阀门的检验与试验》

GB/T 1047-2019《管道元件 公称尺寸的定义和选用》

GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》

GB/T 1048-2019《管道元件 公称压力的定义和选用》

GB/T 9124-2019《钢制管法兰》

GB/T 24923-2010《普通型阀门电动装置技术条件》

GB/T 21873-2008《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》

GB/T 5721-1993《橡胶密封制品标志、包装、运输、贮存的一般规定》

GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全性评价标准》

GB/T 17241-2024《铸铁管法兰》

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

JB/T 7928-2014《工业阀门 供货要求》

JB/T 8527-2015《金属密封蝶阀》

JB/T 8531-2013《阀门手动装置 技术条件》

JB/T 8863-2017《蝶阀 静压寿命试验规程》

JB/T 106-2024《阀门的标志和涂装》

JB/T 10674-2022《水力控制阀》
    所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓头和螺帽均遵照ISO及SI公制标准。

### 二、技术要求

1.阀体、阀盖、闸板为304不锈钢（06Cr19Ni10），铸件外表面应平整、光滑、色泽均匀，不允许有影响机械性能的夹渣、冷隔、缩孔。密封面处应光滑，不应有焊渣、污物和损伤。不锈钢铸件外观应清洁光滑，其表面不允许有飞边毛刺、尖角、棱边及影响使用的划痕。不锈钢球阀阀体材料、紧固件材质采用不锈钢材质。阀杆采用不锈钢材质，大口径阀门可采用不锈钢嵌包阀杆。材质符合饮用水卫生要求并提供涉及饮用水卫生安全产品的检测报告或相关的卫生许可批件。 
    2.性能及相关要求

- 1）阀门检验：  
    为保证所提供阀门符合本工程要求，供货方需于交货前按规定进行检验。

- 2）操作试验：全套阀组合好后，利用主阀外部水压连续操作全开全闭行程五次以上，应相当顺利不致卡阻或破裂或不当现象产生。 
    3）阀门包装：阀门在装配时严禁在内腔涂抹油脂，测试完成后应用清水将内腔冲冼干净并用封口封住阀体，以防垃圾进入。 
    4）出厂检测：阀门出厂检测应严格按照GB/T 13927的标准执行，做到100%全检，并在出厂时提供厂方的随货检验报告作为质量依据。橡胶材质理化性能（老化实验）符合相关规定，橡胶材质卫生性能应通过国家GB/T 17219卫生标准，或相关国际卫生认证，并出具省级检测站检测报告，具有优良的耐磨性，耐老化性。 
    5）阀门的压力试验和密封试验： 
    阀门安装前，应作强度和严密性试验。试验应在每批（同牌号、同型号、同规格）数量中抽查10%，且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验。 
    阀门的强度和严密性试验，应符合以下规定：阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍；严密性试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。

- 阀壳强度试验：1.5MPa（试验压力2.4MPa）不得渗水。  
    阀座密封试验：1.1MPa（试验压力1.76MPa）不得渗水。

- 阀门工作压力，要求大于等于额定工作压力，在不影响价格的前提下，阀门可承受的工压应大于实际工作压力；阀门关闭状况下的任何一侧应能承受1.1倍阀门工压值，而不渗漏；阀门开启状况下，阀体应能承受二倍阀门工压的要求。

- 密封面的材质根据具体的阀门有所不同，采用铜环或者橡胶或者金属不锈钢等都要根据使用情况而具体使用。要求密封圈在数年内不活动，不老化，长期保持密封效果；阀轴密封圈亦应在承受频繁启闭时其密封效果良好；闸阀的连接法兰要求符合国家标准，并在技术文件注明标准号；闸阀法兰密封一律为RF突面密封面，软密封结构采用丁腈橡胶及三元乙丙橡胶等，严禁掺用再生胶。

- 6）防腐

- 阀体内外均应按国家及企业要求进行防腐处理。
    7）其他要求：
    法兰应符合现行国家技术标准GB/T 17241，除另有规定或控制阀门外，所有阀门均为公称直径。如无特别说明，所有阀门的公称直径应与招标图纸上表示的相同。生活给水、中水系统涉及的所有阀门、仪表及配件均应符合国家现行标准《生活饮用水标准》的卫生要求。阀门、仪表及配件的设计压力等级应满足其所服务系统的工作压力。闸阀、蝶阀及球阀应适合于受压力情况下进行维修工作。不论安装于任何系统，阀门的额定工作压力不能小于1.0MPa。其它更高要求按系统需要而定。当系统工作压力大于1.4MPa时，所提供的阀门其额定工作压力应大于系统工作压力0.4MPa。 
    供应单位应将阀门的制造厂名、产品名称、规格、型号、出厂日期、工称压力等信息铸于阀体或阀盖上。所有阀门应有明显的启闭标志。阀门应采用右旋方式顺时针方向转动关闭。控制轮应清楚地标明向哪一个方向转动可关闭阀门。指示器应显示阀门处于打开还是关闭状态。
    对于各种不同使用功能的阀门应用标示牌加以鉴别，标示牌应清楚地指明设施名称及阀门编号。

3.电动阀门

### 开关型电动执行机构应配有开、关、停按钮，以实现就地/远方开、关、停操作，接受DCS的开、关、停信号，并能输出开、关状态信号。具有自动相位校正、缺相保护、防锤击保护和电机过热保护等功能，要求两位式电动装置增设中间位置可停功能。

### 电动执行机构带有可显示状态参数的液晶显示屏（如具有远方无线遥控功能，并配供遥控器），以便于现场调试。

### 所有电动执行机构采用智能型一体化产品，执行器应能通过手轮，对执行机构实行就地手动操作。

### 当执行机构安装在管道振动大、环境温度高的场合时，应可分体安装，并提供预制电缆，具体分体安装的执行机构的数量要根据现场实际情况进行调配，投标方承诺不因此发生费用问题。

### 阀门电动执行机构直接安装在阀门上配套供货，并完成有关整体调试工作。

### 阀门电动执行机构输出力矩满足不同工况下阀门的快速开启和关闭的要求，至少为阀门最大力矩的1.5倍，其刚度满足系统稳定性的要求。电动执行机构其传动部件要有足够的刚度和强度，要求操作机构全行程操作平稳无卡涩、无跳动现象，调整精度高，动作准确。

### 电动执行机构的机械部件与电子单元在设计原理、制造工艺、及整机性能上均应是先进的、安全的、可靠的、高质量的定型产品。

### 电动执行器本体应配置手轮和手／自动切换机构。投标方应在投标文件中详细说明手轮的安装位置、驱动原理，手轮的布置应有利于现场人员的调试与维护。当执行机构带电，离合器杆分离，执行机构自动处于电动状态。当离合器杆打到手动位置，可通过手柄进行手动操作。应合理地考虑锁定组件，以保证安全操作电动装置。

### 三相交流异步电动机应具有良好的伺服特性，即应具有高的启动转矩倍数，低的启动电流倍数和小的转动惯量。并应具有电机的过热保护和断相保护功能。动力电源为三相四线380VAC。

### 阀门电动执行机构带有限位开关、力矩开关、过负荷装置、就地位置指示器等，并根据需要配带空间加热器。就地位置指示器为标尺或机械刻度式，可以指示在完全打开、关闭及中间位置。要求选用的电动执行装置，控制安全可靠。提供远控/停止/就地切换装置以保证电动装置处在不同的控制状态下。提供开/关转换开关，使电动装置在就地控制方式下能完成操作，并能满足主控室内DCS远程控制的要求。

### 电动执行机构应具有就地机械位置指示器，并提供阀门开度0～100％、输出4～20mA电信号。

### 电动执行机构应具有结构简单、性能可靠的双向力矩保护装置，确保电动阀门的关闭严密和保护。并至少提供开、关限位开关各一付给用户备用。如果需要加热，执行器内部可以安装内部空间加热器。

### 电动执行机构在失去电源或信号时，应能保持在失电或失信号前的原位不动，并应具有供报警用的输出接点。执行机构过力矩时，应自动切断电机电源，并发出过力矩报警信号。

### 在电动执行机构行程的始终端，应装设终端开关。这些开关在每个开关方向至少应各具有两对独立的SPDT型接点，其接点容量为220VAC，3A和110VDC，1A。

### 所设计的驱动机构应当能在扭矩开关失灵时承受最大扭矩而不会损坏。

### 开关型电动执行机构：输入信号为三个开、停、关量信号（开、关保持无源接点），由电动执行机构自保持。

### 电动执行器配供功率控制组件，即电动执行器所需的控制组件随电动执行器配供并与阀门一体化布置。

### 电动执行器应能输出开到位，关到位，过力矩，故障，远方，提供一个中间位置信号给招标方，力矩机构采用机械力矩，并且能够输出开过力矩和关过力矩无源信号。所有接点均无公共端。接线全部落到端子上，以便招标方接出。

### 电动装置的传动齿轮箱为全密封型结构，并且保证多回转类型转矩在4500NM以下的执行器采用一体设计，不加减速器。

### 电源：频率：50Hz±1％

### 三相三线：380V±10％（投标方提供的电动执行机构需要其它电压等级规格的电源时，由投标方自行解决）。

### 电动执行机构主要技术指标：

### 电动装置的操作力、定位力和操作速度由招标方选择，达到本技术条件书规定的最佳控制特性。

### 启动特性：电源电压降至负极限值时，执行机构能正常启动。

### 绝缘强度：电动执行器的防护等级应不低于IP67。具有良好的抗盐雾腐蚀性。

### 环境温度的影响：环境温度每变化10℃，执行器输出行程变化应不大于额定行程的0.75%。

### 电源电压的影响：电压从公称值分别变化到正、负极限时，输出行程变化应不大于额定行程的1.5％。

### 执行机构的工作制：执行机构的工作制为可逆断续工作制。

### 电动执行器应满足输出信号不接地，同时应具有3隔离功能（即电源、输出信号、输入信号相互隔离）。

### 执行器外壳应为全金属外壳，表面涂镀层、面板及铭牌均应光滑平整、紧固件不得松动，可动部件应灵活可靠。

### 电动执行器应至少具有以下保护功能：电机过热保护、阀门卡位保护、掉电保护（保护整定参数等）、对外隔离保护、缺相保护、限位保护、转矩保护、瞬时反转保护等。

### 电动装置在开启和关闭要有足够的力矩，阀门厂家应对电动装置的选项负责。在质保期内若出现卡涩现象，投标方需无条件更换。

### 应提供电动执行机构接线图、动态特性曲线及电源容量要求。

### 电动执行机构的语言模式应支持中文、英文、可选。

### 阀体上均要求铸造生产厂家品牌。

### 4.其他要求：

### 其他未尽说明技术要求均按对应最新国家标准执行。

### 三、阀门包装运输

### 1.阀门两侧应设轻质堵板固封.

### 2.中、小口径阀门应以草绳捆扎，并以集装箱方式运输为宜。

### 3.大口径阀门亦有简易木条框架固位包装，以免运输过程中碰损。

四、其他

1.  在供货时，产品应附有正规的质量保证书、产品合格证、产品说明书、装箱单及检测报告。

2.如检测出产品存在质量问题，或未能满足此技术要求，将对材料进行退货，并追究责任。因质量检验所产生的材料消耗，由厂家负责补齐。

3.产品的质保期应满足招标单位提出的要求，且不低于行业同类产品的质保年限。

技术管理部

2025年4月22日